# Überspannungsschutz:

Stichworte für die Suche nach geeigneten Einrichtungen für den Überspannungsschutz sind:  Funkenstrecken, Gasentladungsableiter, Thyristoren, Triacs, Varistoren, (Zener-)Dioden

Schutz vor Überspannung durch Zener-Diode

# Überstromschutz:

Warum Stromkreise absichern:

- Schutz von Kabeln

- Schutz von Anlagen

- Schutz von Bauteilen

- Schutz von Lebewesen

Wogegen soll abgesichert werden:

- Überbelastung

- Kurzschluss

Sicherungsarten:

Es gibt zahlreiche Sicherungsarten die in zwei große Gruppen unterteilt werden können

- Schmelzsicherungen

- Sicherungsautomaten

Die Geräteschutzsicherungen gehört zur Gruppe der Schmelzsicherungen, wohingegen Leitungsschutz-Schalter (LS-Schalter) nur eine andere Bezeichnung für Sicherungsautomaten darstellt.

Aufbau der Geräteschutzsicherung (G-Sicherung):

G-Sicherungen bestehen aus einem Schmelzdraht, einem mit Luft oder Porzellanstaub gefüllten Glaskolben und zwei Metallhülsen an ihren Enden.

Ihre Bemessungsspannung beträgt im Normalfall 250 Volt. Gängige Bemessungsströme sind  32 mA bis 10 A.

Auswahlkriterien für G-Sicherung:

- Bemessungsspannung muss gleich oder größer der Betriebsspannung des zu schützenden Geräts sein.

- Bemessungsstrom des G-Sicherungseinsatzes soll etwa dem Betriebsstrom des zu schützenden Geräts entsprechen, im Normalbetrieb soll der Bemessungsstrom nicht überschritten werden.

- Bemessungsausschaltvermögen ist der Strom, der selbst im vollkommenen Kurzschlussfall nicht überschritten werden darf

- Auslösecharakteristik muss dem Anwendungsgebiet entsprechend gewählt werden:

Auslösecharakteristiken von G-Sicherungen

| Superflink (FF) | Kurzschlussschutz für Halbleiterbauelemente |
| --- | --- |
| Flink (F) | Über- und Kurzschlussschutz für Baugruppen |
| Mittelträge (M) | Wenn keine großen Einschaltströme auftreten |
| Träge (T) | Bei langsam abklingende Einschaltstromstöße |
| Superträge (TT) | Verhalten sich noch träger |

- Mit Zeit-Stromcharakteristik (Kennlinie) kann bei gegebner Überstrombelastung die Ausschaltzeit ermittelt werden

- Schmelzintegral bzw. I²t-Wert muss bei Stromstößen bis zu einer Plusdauer von 10 ms Berücksichtigt werden.

- Verhalten bei Kleinspannungen von Sicherungen mit kleinen Bemessungsströmen muss beachtet werden

- Temperaturabhängigkeit des Bemessungsstrom ist bei starken Abweichungen von 23°C zu beachten

Beschriftung von G-Sicherungen:

Abkürzung des Auslöseverhalten (FF bis TT), Bemessungsstrom in Milliampere/Ampere, Kennbuchstaben für Bemessungsausschaltvermögen (L, E, H), Bemessungsspannung in Volt, Name des Herstellers

Beispiel: Träge Sicherung für 315 mA für 250 V bei kleinem Ausschaltvermögen

Sicherungsautomaten:

Sicherungsautomaten, häufig auch als Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) bezeichnet, können im Gegensatz zu Schmelzsicherungen nach dem Auslösen wieder verwendet werden. Sie besitzen zwei voneinander getrennt wirkende Auslösemechanismen für den Überlast- und Kurzschlussschutz.

- Überlastschutz: Thermo-Bimetallauslöser

- Kurzschlussschutz: Elektromagnetische Auslöser

Sicherungsautomaten sind mit Nennströmen bis 63 A im Handel. Ihre Beschriftung umfasst die Auslösecharakteristik, den Nennstrom, das Stromschaltvermögen (1500 A bis 10.000 A), die Strombegrenzungsklasse (3,2 oder 1 wobei drei die höchste Klasse darstellt) und die Nennspannung.

Um Beschädigungen der LS-Schalter durch zu hohe Kurzschlussströme auszuschließen, ist ihnen durch Vorschalten von Überstromschutzeinrichtungen mit höchstens 100 A Nennstrom Rückschutz (Back-up-Schutz) zu geben.

Auslösecharakteristik für LS-Schalter:

Die Überstromempfindlichkeit verschiedener Gerätschaften kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern unterschiedlicher Auslösecharakteristik berücksichtigt werden. Die Bereiche für die Sofortauslösung verschiedener LS-Klassen lauten wie folgt:

| Auslösecharakteristik | Bereich |
| --- | --- |
| Z | über 2 In bis 3 In |
| B | über 3 In bis 5 In |
| C | über 5 In bis 10 In |
| K | über 8 In bis 15 In |
| D | über 10 In bis 20 In |

LS-Schalter der Charakteristik B werden üblicherweise im Haushalt verwendet. Für den Schutz von Bauteilen eignet sich der Typ „Z“; bei höheren Einschaltströmen sind die anderen Typen ins Hause zu fassen.

Selektivität:

Durch Selektivität wird sichergestellt, dass nur die Sicherung unmittelbar vor dem fehlerhaften Stromkreis auslöst. Zwei Schmelzsicherungen verhalten sich selektiv, wenn das Verhältnis ihrer Bemessungsströme 1:1,6 beträgt. Beim Einsatz von LS-Schaltern mit verschiedenen Nennströmen wird eine gewisse Selektivität erreicht, allerdings werden bei hohen Kurzschlussströmen dennoch beide Auslösen. Eine Ausnahme bilden LS-Schalter mit Delay-Funktion.